## Sheet1
元器件招标标段
序号 | 标段号 | 标段内容 | 元器件 | 技术参数 | 单位
1 | 标段四 | 高压互感器类 | 零序互感器 | 穿心开启式，直径φ120 100/1 5P20 3VA 防水型 | 只
|  |  | 零序互感器 | 穿心开启式，直径φ120 20/1,3（10P5), 0.5VA一二次融合用 | 只
|  |  | 电压互感器PT | 10/0.1/0.22、一二次带保护，双熔管,30/300VA，180*190,(带防雨罩) | 只
|  |  | 电压互感器 | JDZXF9-10G2 (10/√3)(0.1/√3)(0.1/√3)(0.1/3) 0.2/0.5/3P 50VA/50VA/100VA 全绝缘 | 只
|  |  | 电压互感器 | JDZX9-20G (20/√3)(0.1/√3)(0.1/√3)(0.1/3) 0.2/0.5/3P 50/50/100VA 全绝缘 | 只
|  |  | 电压互感器 | JSZW-10NFR 10/√3/0.1/√3/0.22/√3/0.1 ,KX, 0.5/3/3P 30/300/30VA R1 配1A熔芯 | 只
|  |  | 电压互感器 | JSZV18-10R 10/0.1/0.1,KX,0.2/0.5 50/50VA 配1A熔芯 | 只
|  |  | 电压互感器 | JSZY18-20R 20/√3/0.1/√3/0.22/√3/0.1/3kV,0.5/3/3P 50/500/100VA 配1A熔芯 | 只
|  |  | 电压互感器 | JSZV18-10R 10/0.1/0.1,KX,0.0.2/0.5 50/50VA 配1A熔芯2组,其中1组作为备件 | 只
|  |  | 电流互感器 | LZZBJ9-20 200/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只
|  |  | 电流互感器 | LZZBJ9-20 400/5A 0.2S/0.5/5P20 20/20/30VA | 只
|  |  | 电流互感器 | LZZBJ9-12 600/1 0.5S/5P20/5P20 30/30/30VA 搭接面应镀银，镀银层厚度不小于8um | 只
|  |  | 电流互感器 | 三相一体式 ，相间中心距107，内径75 , 600/5, 0.5(5P10) 1VA | 只
|  |  | 电流互感器 | 穿心开启式，内径70，20kV, 600/5 0.5S 5VA | 只
|  |  | 电流互感器 | 穿心开启式，内径70，20kV, 600/5 0.5S/5P10(双绕组) 5VA/5VA | 只
|  |  | 电流互感器 | 穿心开启式，内径70，20kV, 600/1 0.5S/10P10(双绕组) 5VA/5VA | 只
|  |  | 电流互感器 | 穿心开启式，内径70，20kV, 400/1 0.5S/10P10(双绕组) 5VA/5VA | 只
|  |  | 电流互感器CT | ZW20，ABC+零一体互感器，,0.5S（5P20），0.5S级容量≥2.5VA，5P20级容量≥5VA ，相电流变比：200-400-600/5；零序变比：20/1 ，容量≥2.5VA. | 只
|  |  | 电流互感器CT | ZW20，ABC测量电流互感器，0.5S 2.5VA 600/5 | 只
|  |  | EVT零序电压传感器 | ZW20-12，零序电压传感器（10kV/√3）/(6.5V/3)，精度3P级，局放≤20PC(1.2Um/√3),与开关组合后绝缘电阻大于1000MΩ | 只
2 | 标段十 | 浪涌保护器类 | 避雷器 | II类，标称工作电压400V,标称放电电流(8/20uS)：40kA | 只
|  |  | 避雷器 | I类，标称工作电压400V，标称放电电流(8/20uS)：100kA,雷电冲击电流(10/25uS)：25kA，带信号输出接点 | 只
|  |  | 避雷器 | I类，标称工作电压385V，标称放电电流(8/20uS)：50kA,最大放电电流(8/20uS)：120kA,雷电冲击电流(10/25uS)：25kA，带通讯。（综合配电箱DP-1-1配套使用） | 只
3 | 标段十一 | 支架、铁加工件类 | 支架 | 箱式FTU支架,BCZJ-07 | 台
|  |  | 支架 | ZW20，本体座架，拼装,BCZJ-13 | 台
|  |  | 支架 | ZW20，双PT支架，拼装BCZJ-15 | 台
|  |  | 支架 | 单PT支架，拼装，BCZJ-14 | 台
|  |  | 支架 | ZW20，PT顶架,BCZJ-02A(热镀锌，喷塑 电气灰RAL 7042） | 台
|  |  | 支架 | 柱上真空断路器，相间距P=340，本体座架,拼装,BCZJ-12 | 台
|  |  | 外协部分（抱箍） | 高分（抱箍） | 台
|  |  | 外协部分（底框、槽钢） | XLW底框10#槽钢800*450 | 套
|  |  | 外协部分 | XJ-1端子箱底框(10#槽钢850*600) | 套
|  |  | 外协部分(进线抱箍及配件) | XLW(进线抱箍及配件)φ90 | 套
|  |  | 外协部分(接地装置) |  | 套
|  |  | 外协部分（带电显示器护罩） | 高分（带电显示器护罩） | 套
4 | 标段十二 | 控制器、电容器类 | 智能无功补偿控制器 | 具数据存储功能，具备电流电压参数显示，有USB及RS485标准接口,配带电抗电容，满足DL/T 597之要求 | 只
|  |  | 智能无功补偿控制器 | 具数据存储功能，具备电流电压参数显示，有USB及RS485标准接口,，满足DL/T 597之要求 | 只
|  |  | 智能电力电容器 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)450V(三相)/250V(单相)，投切元件响应时间≤20ms | 只
|  |  | 智能电力电容器 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)450V(三相)/250V(单相)，投切元件响应时间≤20ms | 只
|  |  | 智能电力电容器 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)450V(三相)/250V(单相)，投切元件响应时间≤20ms | 只
|  |  | 智能电力电容器 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)450V(三相)/250V(单相) | 只
|  |  | 智能电力电容器 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)450V(三相)/250V(单相)，投切元件响应时间≤20ms | 只
|  |  | 智能电力电容器 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)450V(三相)/250V(单相)，投切元件响应时间≤20ms | 只
|  |  | 智能除湿装置 | 电源电压AC220v，导轨式安装，3米水管 | 只
5 | 标段十三 | 加热器类 | 硅胶加热器 | JRD-100W ~220V配3米线 | 只
|  |  | 硅胶加热器 | JRD-100W ~220V配6米线 | 只
|  |  | 加热器 | DJR-100W（小）带防护罩 | 只
|  |  | 温湿度控制器 | 2路温湿度控制,含铝加热器30W、控制器开孔尺寸45*45、传感器线长3米 | 套
|  |  | 温控器 | 单路温度控制，配传感器，配3米线，AC220V导轨安装，不含风机 | 只
6 | 标段十五 | 温控器类 | 温湿度控制器 | 单路湿度控制，配传感器，配3米线，AC220V，控制器开孔尺寸67*67、，不含加热器 | 只
|  |  | 温湿度控制器 | 双路加热（带断线报警） 传感器线长1路3m，1路6m AC220V，控制器开孔尺寸67*67、，不含加热器 | 只
|  |  | 温控器 | 单路温度控制，配传感器，配3米线，AC220V，控制器开孔尺寸45*45，不含风机
7 | 标段十七 | 静触头类 | 静触头 | φ35*84 | 只
|  |  | 静触头 | φ49*84 | 只
|  |  | 静触头 | φ109*107 | 只
8 | 标段十八 | 触头盒、母线套管等绝缘件类 | 绝缘件 | ZW20，含黄绿红护套，含护套, 进出线端子镀锡层厚度 12μm(进出线套管带伞裙）,大罩需开孔 | 只
|  |  | 绝缘子 | φ50*50*M8（环氧） | 只
|  |  | 绝缘子 | φ30*30*M8（环氧） | 只
|  |  | 母线套管 |  | 只
|  |  | ZW20绝缘盒密封圈 | ZW20，绝缘盒密封圈（软质硅橡胶） | 个
9 | 标段十九 | 按钮、指示灯、转换开关、行程开关类 | 转换开关 | LW38A-164N0393/2 | 只
|  |  | 转换开关 | LW38A-164B0339/2(附图） | 只
|  |  | 转换开关 | LW38A-16YH3/3 | 只
|  |  | 转换开关 | LW38A-164D0723.3 | 只
|  |  | 转换开关 | LW38E-164N5938/3YS(带不通用鈅匙） | 只
|  |  | 转换开关 | LW38E-164D0723/3YS(带通用钥匙） | 只
|  |  | 转换开关 | LW38E-164B0339/2YS-DAN(带不通用鈅匙） | 只
|  |  | 转换开关 | LW38A-164D0416/2,就地，0°，远方 | 只
|  |  | 指示灯 | AC/DC220V红，开孔22， | 只
|  |  | 指示灯 | AC/DC220V绿，开孔22， | 只
|  |  | 合闸指示灯 | AD11-22/21-7GZC DC48V,红色 | 只
|  |  | 合闸指示灯 | AD11-22/21-7GZC DC110V,红色 | 只
|  |  | 合闸按钮 | LA38-11/201,绿色 | 只
|  |  | 行程开关 | YBLX-19/001 | 只
|  |  | 行程开关 | JW2-11H/L | 只
|  |  | 行程开关 | LXW6-11BZ AC220V | 只
|  |  | 按钮 | LA38-11/201（红） | 只
|  |  | 按钮 | LA38-22/203 蓝色加防护罩 | 只
|  |  | 环网柜智能开关控制器 | ISCU-P03(预储能V机构),DC48V,带透明罩 | 只
|  |  | 环网柜智能开关控制器 | ISCU-P01(C机构),DC110V,带透明罩 | 只
|  |  | 分闸指示灯 | AD11-22/21-7GZC DC48V,绿色 | 只
|  |  | 分闸指示灯 | AD11-22/21-7GZC DC110V,绿色 | 只
|  |  | 储能指示灯 | AD11-22/21-7GZC DC48V,黄色 | 只
|  |  | 储能指示灯 | AD11-22/21-7GZC DC110V,黄色 | 只
|  |  | 按钮附件（透明防护罩） | AQG8(φ22) | 只
10 | 标段二十 | 综合状态指示仪类 | 综合状态指示仪 | 10kV(不带带电显示功能，含2路传感器(6米与3米各1根））带报警接点
|  |  | 综合状态指示仪 | 10kV(不带带电显示功能，不带除湿加热功能，仅带开关状态指示功能）开孔尺寸161X73
|  |  | 核相器 | 配套带电显示器DXN12/Q使用
11 | 标段二十四 | 包装箱类 | 包装箱 | ZW20，填满底板，安装螺栓，,规格：长1350*宽1100*高850 | 个
|  |  | 包装箱 | 柱上真空断路器，相间距P=340，有隔离,零序传感器，填满底板，安装螺栓，规格：长1150*宽1050*高850 | 个
|  |  | 包装箱 | 户内真空断路器，填满底板，安装螺栓，规格：长1150*宽1050*高1000 | 个
|  |  | 塑料袋 | 规格：700*900*2100mm 标准化定制单元柜包装用 | 只
12 | 标段二十七 | 继电器类 | 继电器 | DY-32/60C 板前接线 整定15～60V | 只
|  |  | 继电器 | DY-36/160 板前接线 AC100V,整定40～160V | 只
|  |  | 继电器 | JZX54P/L,DC48V,+PYF14A-E | 套
|  |  | 继电器 | JZX54P/L,DC110V,+PYF14A-E | 套
|  |  | 继电器 | JZ7-44 AC220V | 只
|  |  | 继电器 | JZC1-44Z DC110V
13 | 标段三十六 | 标牌类 | 眉头制作 |  | 块
|  |  | 丝网印刷 |  | 台
|  |  | XGW-12箱式开闭所铭牌和二维码一体式标牌 | 200*90*0.8 | 块
|  |  | HBC铭牌和二维码一体式标牌 | 200*90*0.8 | 块
|  |  | 气体绝缘金属封闭开关设备铭牌(HXGN)铭牌和二维码一体式标牌 | 200*90*0.8 | 块
|  |  | 气体绝缘金属封闭开关设备铭牌(HXGN) | 125*80*0.8江苏省居配项目专用 2019新款 | 块
|  |  | 端子箱铭牌（XJ） | 125*80*0.8 | 块
|  |  | 高压电缆分支箱铭牌和二维码一体式标牌 | 200*90*0.8 | 块
|  |  | 模拟牌（10、20kV)开关柜用 | 195*125 | 块
|  |  | 低压电缆分支箱铭牌 | 125*80*0.8江苏省居配项目专用 2019新款 | 块
|  |  | 大用途牌 |  | 块
|  |  | 柜号牌（开关柜左上角） |  | 块
|  |  | 交流高压环网柜铭牌（HBC) | 125*80*0.8江苏省居配项目专用 2019新款 | 块
14 | 标段三十八 | 控制器DTU/FTU | 集中式DTU,6路 | 集中式,DTU6路，公专一体无线通信模块,支持4G/3G/2G五模自适应，1.8G无线专网，104规约，线损模块，核心单元，带后备电源24AH，航插连接，满足一二次融合规范要求 | 组
|  |  | 控制器FTU | 箱式控制器能实现三段保护，24V,有后备电源，配三遥，公专一体4G无线通讯模块,具有故障查询功能，10M。 | 台
|  |  | 控制器FTU | 罩式，24V,有后备电源，4G无线通讯模块,10M | 台
|  |  | 控制器FTU | 箱式，不锈钢喷塑，4G无线通讯模块，RJ45接口 2个，通讯规约101 104规约 ，硬加密 ，常规三段式过流保护 ，后备电源电池容量为12Ah,预留ONU安装位置。 8米电缆线 | 台
15 | 标段三十九 | 航空插头插座类 | 航空插座 | 航空插座，GM16密封端子板/TK-0.9*，全引脚方案 | 套
|  |  | 航空插座 | 航空插座，GM24(HY2-24)密封端子板/TK-0.9*，全引脚方案 | 套
|  |  | 航空插头插座 | 航空插头插座，国网标准26芯航插/TK-0.9*，含防尘罩，铝，直，全引脚方案 | 套
|  |  | 4芯航空插座 | 4芯圆形航空插座,全引脚配线0.9米 | 套
|  |  | 4芯航空插头,含电缆 | 4芯圆形航空插头及电缆,含2只插头+1根长3.5米RVVP 4*1.5mm2电缆 | 套
|  |  | 26芯航空插座 | 26芯圆形航空插座,全引脚配线0.9米 | 套
|  |  | 26芯航空插头，含电缆 | 26芯圆形航空插头及电缆,含2只插头+1根长4.5米RVVP 26*1.5mm2电缆 | 套
|  |  | 26芯航空插头,含电缆 | 26芯圆形航空插头及电缆,含2只插头+1根长4.8米RVVP 26*1.5mm2电缆 | 套
|  |  | 26芯航空插头,含电缆 | 26芯圆形航空插头及电缆,含2只插头+1根长5米RVVP 26*1.5mm2电缆 | 套
|  |  | 26芯航空插头,含电缆 | 26芯圆形航空插头及电缆,含2只插头+1根长5.5米RVVP 26*1.5mm2电缆 | 套
|  |  | 26芯航空插头,含电缆 | 26芯圆形航空插头及电缆,含2只插头+1根长6米RVVP 26*1.5mm2电缆 | 套
|  |  | 26芯航空插头,含电缆 | 26芯圆形航空插头及电缆,含2只插头+1根长6.5米RVVP 26*1.5mm2电缆 | 套
|  |  | 10芯航空插座 | 10芯圆形航空插座，全引脚配线0.9米 | 套
|  |  | 10芯航空插头,含电缆 | 10芯圆形航空插头及电缆,含2只插头+1根长3.5米RVVP 10*1.5mm2电缆 | 套
16 | 标段四十二 | ZW20/32散件、隔离开关类 | 散件 | ZW20，散件，电动,（操作手柄、法兰盘 喷塑），导电杆镀银层厚度 12μm | 套
|  |  | 散件 | 相间距P=340，一体化极柱散件，电动, IP65, 进出线桩头镀锡层厚度12μm，（弹簧座Φ38），铜棒长度245mm.配铝垫块(厚度10mm), (按照2021版技术新要求）. | 套
|  |  | 隔离开关 | ZW20，隔离刀,（整个隔离刀导电回路镀锡层厚度 12μm） | 套
|  |  | 隔离开关 | 相间距P=340,一体化极柱隔离刀，配垫块8cm（整个隔离刀导电回路镀锡层厚度12μm），隔离刀侧需安装零序电压传感器，需留安装孔 | 套
17 | 标段四十三 | ZW20/32操作机构类 | 操作机构 | ZW20，操作机构，电动，24V | 套
|  |  | 操作机构 | CTB-D，操作机构，电动，24V(按照2021版技术新要求） | 套
|  |  | 操作机构 | ZWBC-24，操作机构，电动， 24V（大行程） | 个
|  |  | 涌流控制器 | ABC三相涌流控制器（20KV柱开配用） | 只
18 | 标段四十五 | 机构组件 | 机构组件:储能电机DC110V;分合闸线圈（DC110V）；合闸闭锁（DC110V）；手车闭锁（DC110V），带防跳) | 2500A-31.5kA，封板、推板、触臂、触指、梅花触头64片(镀银层8um），底盘车等套件,手车底部铜排接地 | 套
|  |  | 机构组件:储能电机DC110V;分合闸线圈（DC110V）；合闸闭锁（DC110V）；手车闭锁（DC110V），带防跳) | 1250A-31.5kA，封板、推板、触臂、触指、梅花触头30片（镀银层8um）,底盘车等套件，手车底部铜排接地 | 套
|  |  | 机构组件:储能（DC220V）分合闸线圈（DC220V）；合闸闭锁（DC220V）；防跳（DC220V）；手车闭锁（DC220V） | 3AH2-EB 3150A/31.5(40)kA，封板、推板、触臂、触指、梅花触头84片（镀银层8um）,底盘车等套件，底盘车接地 | 套
|  |  | 机构组件:储能（DC220V）分合闸线圈（DC220V）；合闸闭锁（DC220V）；防跳（DC220V）；手车闭锁（DC220V） | 3AH2-EB 1250A/25kA(31.5kA)，封板、推板、触臂、触指、梅花触头30片（镀银层8um）,底盘车等套件，底盘车接地,配三锁两钥匙 | 套
|  |  | 机构组件:储能（DC220V）分合闸线圈（DC220V）；合闸闭锁（DC220V）；防跳（DC220V）；手车闭锁（DC220V） | 3AH2-EB 1250A/25KA~31.5kA，封板、推板、触臂、触指、梅花触头30片（镀银层8um）,底盘车等套件，底盘车接地 | 套
|  |  | 机构组件(VBC-24 1250A/31.5kA ;储能电机AC220V;分合闸线圈（DC220V）；合闸闭锁（DC220V）；手车闭锁（AC220V），带防跳) | 1250A/31.5kA，封板、推板、触臂、触指、梅花触头24片（镀银层8um）,电动底盘车等套件,手车底部铜排接地，底盘车带关门闭锁 | 套
|  |  | 机构组件(VBC-24 630~1250A/25~31.5kA ;储能电机DC220V;分合闸线圈（DC220V）；合闸闭锁（DC220V）；手车闭锁（DC220V），带防跳) | 630~1250A/25~31.5kA，封板、推板、触臂、触指、梅花触头24片（镀银层8um）,底盘车等套件,手车底部铜排接地 | 套
19 | 标段四十六 | 带电显示器 | 带电显示器 | DXN-24/Q,DC110V,15pF,开孔 92*44 | 套
|  |  | 带电显示器 | DXN-12/T,15pF, 开孔92*44 带自检及核相功能 | 套
|  |  | 带电显示器 | DXN-12/T,15pF, 开孔92*44 | 套
|  |  | 带电显示器 | DXN-12/Q,DC48V,15pF,开孔 92*44 | 套
|  |  | 带电显示器 | 10kV， AC/DC110V,2个闭锁，带自检,带验电,带核相功能,开孔尺寸92X44 (核相插孔口径统一为4mm) | 套
20 | 标段四十七 | 电源模块 | 电源模块 | 功率500W，电压48V；AC220V 输入，输出 DC55V，1A，峰值 10A，具有电池管理功能 | 台
21 | 标段四十八 | 中置柜附件类 | 手车接地排附件 | 详见图纸 | 套
|  |  | 航空插座联锁附件 |  | 套
|  |  | 转运车附件 |  | 套
|  |  | 其他附件 |  | 套
|  |  | 活门机构、联锁等 |  | 套
|  | 环网箱（柜）附件类 | 气箱后横梁（PT,V,F,C,VV,VVV) | 详见图纸 | 根
|  |  | 气箱充气阀座 |  | 个
|  |  | 气箱接地螺栓 |  | 个
|  |  | 机构室门板（PT,V,F,C) |  | 块
|  |  | 电缆室门（PT,V,F,C) |  | 块
|  |  | 铜棒（PT,V,F,C) |  | 套
|  |  | 套管压板 |  | 块
|  |  | 熔丝筒脱扣板 |  | 套