技术方案书

第一章 项目概述

1.1 项目背景与需求分析

随着信息化、智能化技术的飞速发展，构建一套高效、可靠的安防与环境监控体系已成为单位现代化管理的重要组成部分。当前，单位在安全管理、设备运行维护、环境监控等方面存在以下核心需求：

• 安全防范需求： 需对关键区域（如出入口、主要通道、重要设备间、周界等）进行全天候、无死角的可视化监控，以预防安全事件、追溯异常情况。

• 智能化运维需求： 需实现对空调、除湿器等关键环境控制设备的远程监测与智能联动，提升设备运行效率，降低能耗，保障设备运行环境稳定。

• 集中化管理需求： 需建立一个统一的中心管理平台，整合视频监控、设备控制、报警管理等子系统，实现集中指挥、统一调度，提升管理效率。

• 数据留存与合规需求： 系统需满足国家及行业相关标准，确保视频及环境数据的安全、完整、长期存储，为事件追溯和数据分析提供依据。

本次甄选清单如下：

| 编号 | 产品名称 | 配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插线板 | 独立开关、6插位、3米 | 72 | 个 |
| 2 | 网线 | 超五类网线 | 72 | 根 |
| 3 | 国网安全加密TF卡 | STF(4G)，符合安全加密技术要求 | 72 | 个 |
| 4 | 红外筒机 | 200万像数，1920 × 1080，小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR，镜头4mm, 水平视场角:90.3°，传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS 工作温湿度：-30°-60°，湿度小于95% （无凝结） 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/ MJPEG 第三码流：H.265/H.264 支持日夜两套参数独立配置 支持走廊模式 ，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持多种智能报警 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 支持30数字降噪，支持120dB真宽动态，SVC自适应编码技术，支持smart265编码 防护等级IP67 | 432 | 台 |
| 5 | 球机 | 200万像数，4.7-94mm，20倍光学，1920×1080@30fps高清画面输出 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour 数字变倍：16倍 水平视角：61.4-2.9度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.5-F3.0 Smart录像：断网续传、智能后检索 Smart图像增强：透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR Smart编码：低码率、ROI Smart报警：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 比例变倍：支持 预置点个数：300个 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 防护等级：IP66 TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 432 | 台 |
| 6 | 球机电源 | AC24V/2.2A两线、带线式 | 432 | 个 |
| 7 | 球机支架 | 配套支架 | 432 | 个 |
| 8 | 空调/除湿联动装置 | 工作电源:DC12V供电，允许偏差-20%～+20%。 通讯协议：采用基于LoRa的470MHz频段无线通信，满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议 通信频率： 470MHz 载波频率： 38KHz 遥控距离： 10m 学习方式： 遥控学习 存储命令数: 31条 安装方式:采用螺钉安装。 | 288 | 个 |
| 8 | NVR | 不少于4路摄像头接入；支持POE接口：4路，输出功率：≤200W；视频解码格式：H.265/H.264；硬盘接口：1路SATA，不小于3TB硬盘 | 73 | 个 |
| 9 | 硬盘 | 3T企业级 | 73 | 个 |
| 10 | 蓄电池监测设备 | 工作电源:站用电供电AC220V 整体电压监测范围:DC0V～220V 单体电池电压监测范围:DC2V～24V 单体电压精度:1.00% 电流监测范围:0～1000A 电流监测精度:1% 环境温度监测:0～100℃ 环境温度监测精度:1.5℃ 内阻测量范围:0.1mΩ～100mΩ 内阻测量一致性:1.5%±25μΩ 通信协议:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信，满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议。 防护等级:IP40 安装方式:采用螺钉安装。 无线传输距离:大于50米（空旷） 数据上送频率:不低于1次/15分钟（可配置/可根据阈值自适应） | 72 | 个 |
| 11 | 六氟化硫传感器 | 工作电源:站用电供电DC24V，允许偏差-20%～+20%。 工作温度:-40℃~+80℃ 工作湿度:5%-100%RH 通信协议:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信，满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议。 防护等级:IP40 测量范围:0-5000ppm 报警浓度:1000ppm（可配置） 误差: ±5ppm 氧气范围：0～25% 氧气精度：±1%； 氧气灵敏度：0.1%； 安装方式:采用螺钉安装。 无线传输距离: 大于50米（空旷） 数据上送频率: 不低于1次/15分钟（可配置/可根据阈值自适应） | 288 | 个 |
| 12 | 集成维保服务 | 定制 | 1 | 项 |

1.2 建设目标与原则

建设目标：

本项目旨在建设一个技术先进、运行稳定、扩展性强、管理便捷的“视频监控及数据采集一体化平台”。具体目标如下：

1. 全域感知： 实现监控区域高清视频全覆盖，关键设备运行状态全采集。

2. 智能应用： 实现视频智能分析（如移动侦测）、设备远程控制、阈值告警联动等智能化应用。

3. 高效管理： 实现平台化统一管理，操作简便，响应迅速，运维高效。

4. 安全可靠： 确保系统7x24小时稳定运行，数据传输与存储安全可靠，符合网络安全要求。

5. 标准开放： 采用标准化接口和协议，为未来系统扩容和与上级平台对接预留空间。

设计原则：

• 先进性： 采用成熟的网络化、智能化技术，确保系统在一定时期内保持领先。

• 可靠性： 关键设备与核心链路采用高可靠性设计，保障系统长期稳定运行。

• 扩展性： 采用模块化、分布式架构，便于未来平滑扩容和功能升级。

• 安全性： 从物理、网络、数据、管理等多个层面构建安全防护体系。

• 易用性： 用户界面友好，操作流程简洁，便于日常使用和维护。

第二章 系统总体设计

2.1 设计依据

本方案设计遵循以下国家及行业标准规范（示例）：

• 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)

• 《安全防范工程技术标准》(GB 50348)

• 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395)

• 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239)

2.2 系统架构

本系统采用分层、分布式的网络架构，逻辑上分为三个层次：

1. 前端采集层： 由部署在各监控点的网络摄像机、数据采集装置等组成，负责原始视频信号和环境数据的采集、编码与上传。

2. 网络传输层： 依托单位现有局域网（建议采用千兆核心交换），通过综合布线系统（超五类及以上网线），为前端设备提供稳定的网络接入和数据传输通道。

3. 中心应用层：

存储单元： 由网络视频录像机（NVR）及专用存储硬盘组成，负责视频数据的集中存储与管理。

管理单元： 作为系统的“大脑”，负责设备管理、用户权限分配、报警信息处理、联动策略执行等。

应用显示单元： 包括监控客户端、显示大屏等，为用户提供实时监控、录像回放、数据查询等操作界面。

2.3 系统特点

•  一体化集成： 将视频监控与物联网数据采集深度融合，打破信息孤岛。

•  智能化预警： 支持基于视频分析或环境参数阈值的自动报警，变被动响应为主动预防。

•  高可用性设计： 核心设备支持N+1备份，存储系统可采用RAID技术，确保数据安全。

•  精细化权限管理： 支持基于角色的权限控制（RBAC），实现分区域、分功能的精细化管理。

第三章 系统功能详述

3.1 视频监控子系统功能

1.  高清视频浏览： 支持多画面实时预览、单画面放大、分组轮巡、电子地图定位查看。

2.  智能录像存储：

支持手动录像、定时录像、事件触发录像（如移动侦测）等多种模式。

支持H.265高效编码，节省存储空间。支持录像计划模板化设置。

3.  录像检索与回放： 支持按时间、通道、事件类型进行快速检索，支持多路同步回放、倍速播放、画面抓拍与下载。

4.  智能分析应用： 支持移动侦测、区域入侵、物品遗留/消失等基础智能分析功能，并触发报警。

5.  报警管理： 支持视频信号丢失、设备离线、网络中断、智能分析事件等多种报警源，可通过客户端界面、声音、短信等方式通知管理员。

3.2 数据采集与控制子系统功能

1.  设备状态监测： 实时采集并显示空调、除湿器等设备的开关状态、运行模式、设定参数等。

2.  远程控制： 通过平台软件远程对设备进行开关机、模式切换、温度设定等操作。

3.  策略联动： 支持自定义联动策略，例如：当环境温度传感器读数超过设定阈值时，自动开启指定空调。

4.  数据记录与报表： 系统自动记录设备运行参数和历史控制记录，可生成能耗、运行时长等统计报表。

3.3 平台管理功能

1.  设备运维管理：可视化显示所有在线设备状态，对设备故障、异常情况进行诊断和告警。

2.  用户与权限管理：支持多级用户体系，可为不同用户分配不同的设备操作权限和功能菜单权限。

3.  日志管理：详细记录所有用户登录、操作、报警、系统事件等日志，支持查询和导出。

4.  网络与安全：支持设备接入认证（如MAC地址绑定）、数据传输加密（如HTTPS）、用户操作审计等安全机制。

第四章 实施方案与质量保障

4.1 项目实施流程

1.  深化设计与规划： 进行现场详细勘察，确认最终设备点位、管线路由，输出施工图纸。

2.  施工与布线： 严格按照国家弱电施工规范进行管槽敷设、线缆布放、端接测试，确保施工质量。

3.  设备安装与调试： 安装前端设备与中心设备，进行单点调试和系统联调，优化摄像机角度、聚焦及平台参数。

4.  系统试运行与优化： 系统连续试运行不少于30天，期间密切监控运行状态，解决出现的问题，并对系统进行微调优化。

5.  技术培训与交付： 对单位管理员进行全面的操作、维护和管理培训，交付所有技术文档，完成最终验收。

4.2 供货及质量保障措施

•   供货及安装调试期限合同总工期60日，合同签订后的 20 日内供货至现场指定位置并按技术规范书要求提供相关证明材料，40日内完成安装调试工作

•   材料质量： 所有设备与材料均为全新原装正品，提供合格证与质检报告。

•   工艺标准： 施工工艺符合国家及行业相关标准，确保线路整齐、标识清晰、设备安装牢固。

•   测试验收： 每道工序完成后进行严格测试，并留有测试记录，最终由双方共同进行系统验收。

4.3 售后服务承诺

1.  质保期： 为本项目提供的所有设备及系统集成服务提供 壹年 免费质保。

2.  技术支持： 提供7×24小时技术支援热线，对于重大故障提供4小时内响应，必要时派遣工程师现场处理。

3.  定期巡检： 质保期内每季度提供一次免费远程巡检服务，每年提供一次现场巡检服务，并提交巡检报告。

4.  技术培训： 质保期内提供一次免费的深化技术培训。

5.  软件升级： 质保期内免费提供系统软件的版本升级服务。

第五章 培训计划

1.  培训对象： 系统管理员、安全保卫人员、日常操作人员。

2.  培训内容：

基础操作培训： 系统登录、实时监控、录像查询回放、报警处理等。

高级管理培训： 设备添加/配置、用户权限管理、录像计划设置、联动策略制定、系统维护与故障排查。

3.  培训方式： 提供现场集中培训和书面操作手册，确保用户能独立操作系统。