## Sheet1
编号 | 产品名称 | 配置 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税总价（元） | 税率
1 | 插线板 | 独立开关、6插位、3米 | 72 | 个 | 140 | 10080 | 13%
2 | 网线 | 超五类网线 | 72 | 根 | 25.5 | 1836 | 13%
3 | 国网安全加密TF卡 | STF(4G)，符合安全加密技术要求 | 72 | 个 | 880 | 63360 | 13%
4 | 红外筒机 | 200万像数，1920 × 1080，小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR，镜头4mm, 水平视场角:90.3°，传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS 工作温湿度：-30°-60°，湿度小于95% （无凝结） 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/ MJPEG 第三码流：H.265/H.264 支持日夜两套参数独立配置 支持走廊模式 ，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持多种智能报警 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 支持30数字降噪，支持120dB真宽动态，SVC自适应编码技术，支持smart265编码 防护等级IP67 | 432 | 台 | 620 | 267840 | 13%
5 | 球机 | 200万像数，4.7-94mm，20倍光学，1920×1080@30fps高清画面输出 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour 数字变倍：16倍 水平视角：61.4-2.9度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.5-F3.0 Smart录像：断网续传、智能后检索 Smart图像增强：透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR Smart编码：低码率、ROI Smart报警：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 比例变倍：支持 预置点个数：300个 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 防护等级：IP66 TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 432 | 台 | 4250 | 1836000 | 13%
6 | 球机电源 | AC24V/2.2A两线、带线式 | 432 | 个 | 150 | 64800 | 13%
7 | 球机支架 | 配套支架 | 432 | 个 | 150 | 64800 | 13%
8 | 空调/除湿联动装置 | 工作电源:DC12V供电，允许偏差-20%～+20%。 通讯协议：采用基于LoRa的470MHz频段无线通信，满足输变电设备物联网节点设备无线组网协议 通信频率： 470MHz 载波频率： 38KHz 遥控距离： 10m 学习方式： 遥控学习 存储命令数: 31条 安装方式:采用螺钉安装。 | 288 | 个 | 4600 | 1324800 | 13%
8 | NVR | 不少于4路摄像头接入；支持POE接口：4路，输出功率：≤200W；视频解码格式：H.265/H.264；硬盘接口：1路SATA，不小于3TB硬盘 | 73 | 个 | 820 | 59860 | 13%
9 | 硬盘 | 3T企业级 | 73 | 个 | 1200 | 87600 | 13%
10 | 蓄电池监测设备 | 工作电源:站用电供电AC220V 整体电压监测范围:DC0V～220V 单体电池电压监测范围:DC2V～24V 单体电压精度:1.00% 电流监测范围:0～1000A 电流监测精度:1% 环境温度监测:0～100℃ 环境温度监测精度:1.5℃ 内阻测量范围:0.1mΩ～100mΩ 内阻测量一致性:1.5%±25μΩ 通信协议:采用基于LoRa的470MHz频段无线通信，满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议。 防护等级:IP40 安装方式:采用螺钉安装。 无线传输距离:大于50米（空旷） 数据上送频率:不低于1次/15分钟（可配置/可根据阈值自适应） | 72 | 个 | 17000 | 1224000 | 13%
11 | 六氟化硫传感器 | 工作电源:站用电供电DC24V，允许偏差-20%～+20%。 工作温度:-40℃~+80℃ 工作湿度:5%-100%RH 通信协议:采用基于LoRa的2.4GHz频段无线通信，满足输变电设备物联网微功率无线网通信协议。 防护等级:IP40 测量范围:0-5000ppm 报警浓度:1000ppm（可配置） 误差: ±5ppm 氧气范围：0～25% 氧气精度：±1%； 氧气灵敏度：0.1%； 安装方式:采用螺钉安装。 无线传输距离: 大于50米（空旷） 数据上送频率: 不低于1次/15分钟（可配置/可根据阈值自适应） | 288 | 个 | 9955 | 2867040 | 13%
12 | 集成维保服务 | 定制 | 1 | 项 | 248000 | 248000 | 6%
合计 | [5 empty] | 8120016